医院医气系统维保服务考核表

考核周期：        年       月 考核得分：          考核人：                被考核维保单位：

考核说明：本考核表适配医院医气、负压、设备带、汇流排系统维保管理要求，总分100分，90分及以上为合格，低于90分为不合格；考核结果与维保服务费用挂钩，连续两次不合格将按约定扣除相应维保费用。考核内容分为维保工作执行、台账档案管理、人员管理、耗材配件管理、隐患处理、应急响应六大模块，扣分按实际问题对应标准执行，无问题得满分，扣完该项目分值为止。

| 考核模块 | 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 扣分情况 | 实际扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维保工作执行（35分） | 液氧供应系统维保 | 18 | - 每日双巡检按要求完成，数据记录完整，核心指标（压力0.4-0.6MPa、液位≥30%等）达标，每缺1次巡检扣3分，指标不达标1项扣2分； - 月度/半年/年度维保及第三方校验按频次、操作标准执行，资料完整，每漏1次维保扣5分，操作不规范1项扣2分； - 3. 防爆、防静电操作规范执行到位，发现1次违规扣4分。 |  |  |  |
|  | 压缩空气/负压吸引系统维保 | 10 | - 每日/每周/每月/季度/年度维保按频次完成，巡检日志、检测数据完整，每缺1次扣2分； - 压力、真空度、气密性、院感消毒等核心指标达标，1项不达标扣1分； - 3. 应急备用系统切换功能测试合格，切换不达标1次扣2分。 |  |  |  |
|  | 设备带/汇流排维保 | 7 | - 每日/每周/每月/季度/年度维保按频次执行，标识、气密性、插拔力等指标达标，每漏1次扣1.5分，指标不达标1项扣0.5分； - 2. 接地电阻、耐压测试等第三方检测合格，报告完整，1项不合格扣2分。 |  |  |  |
| 二、台账档案管理（15分） | 双台账建立 | 4 | 建立电子+纸质双台账，实现一设备一档案、一项一记录，内容完整（含维保日期、数据、人员、设备状态等），台账缺失1台/1项扣1分，内容不完整1处扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 定期报告提交 | 3 | 每月按时提交月度维保报告，每年提交年度总报告，内容包含运行趋势、隐患整改、计划等，迟交1次扣1分，报告缺项1处扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 检测报告归档 | 5 | 第三方检测、计量校验、耐压/院感检测等报告完整，签字盖章齐全，原件/复印件按要求归档，保存期限≥10年，报告缺失1份扣2分，归档不规范1处扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 耗材/部件记录 | 3 | 耗材更换、部件维修单独建档，留存产品合格证明等资料，记录可追溯，缺失1份记录扣1分，资料不全1处扣0.5分。 |  |  |  |
| 三、人员管理（10分） | 人员资质 | 4 | 所有维保人员持有效资质证书（特种设备、医用气体、电工、弱电维修等），证书复印件备案，发现1人无证上岗扣4分，资质过期1人扣2分。 |  |  |  |
|  | 培训考核 | 3 | 维保人员完成医院专项培训并合格，每年不少于2次复训考核，培训记录缺失扣1分，未按要求复训1人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 现场作业规范 | 3 | - 现场作业避开诊疗高峰，提前沟通并设置警示标识，危险作业制定预案并专人监护，防护用品佩戴到位，发现1次违规扣1分； - 2.维修后48小时内回访，缺1次回访扣1分。 |  |  |  |
| 四、耗材配件管理（10分） | 耗材配件质量 | 4 | 使用耗材、配件符合国家医用及院感标准，提供合格证明、检测报告等，发现1件非标/三无产品扣4分，资料缺失1份扣1分。 |  |  |  |
|  | 备品备件储备 | 3 | 在医院指定区域储备易损件/应急配件，库存满足3-7天需求，每月提交库存清单，消耗后7个工作日内补齐，库存不足1项扣1分，未按时补齐/提交清单扣1分。 |  |  |  |
|  | 配件更换审批 | 3 | 单价/批量≥200元配件更换提前提交报价单及资质，经医院审核后执行，未按流程审批1次扣3分，记录不完整1处扣1分。 |  |  |  |
| 五、隐患排查与闭环处理（15分） | 三级隐患排查 | 4 | 建立日常+定期+专项排查机制，每季度开展1次危险源专项排查，排查记录完整，缺1次专项排查扣2分，日常排查记录缺失1处扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 重大隐患上报 | 5 | 发现重大隐患立即采取临时措施，1小时内书面上报医院相关部门，说明隐患情况及整改方案，未及时上报扣5分，措施不到位1处扣2分。 |  |  |  |
|  | 隐患闭环整改 | 6 | - 隐患整改按“排查-上报-整改-验收-销号”全闭环执行，整改后二次检测合格并经医院验收签字，未闭环1项扣3分，验收记录缺失1处扣1分； - 2.每月开展隐患分析，缺分析报告扣2分。 |  |  |  |
| 六、应急响应与保障（15分） | 应急机制建立 | 3 | 建立7×24小时应急保障机制，设立专属报修热线并备案，专人24小时值守，热线无人值守1次扣2分，未备案扣1分。 |  |  |  |
|  | 应急响应时效 | 4 | 一般故障1小时内抵达现场，紧急故障30分钟内响应并抵达，响应超时1次扣2分，未抵达现场扣4分。 |  |  |  |
|  | 应急预案与演练 | 4 | 制定多场景应急抢修预案，每年联合医院开展不少于2次应急演练，演练记录归档，预案缺失1类扣1分，缺1次演练扣2分，记录缺失扣1分。 |  |  |  |
|  | 应急保障能力 | 4 | 应急抢修工具、配件、防护用品、临时医疗设备配备齐全，应急气源储备满足3天以上临床需求，移动设备定期检测，保障不到位1项扣1分，气源储备不足扣2分；抢修后24小时跟踪监测并提交报告，缺报告1次扣1分。 |  |  |  |
| 合计 | - | 100 | - | - | 实际总扣分 |  |
| 考核结论 | □合格（≥90分） □不合格（＜90分） |  | 整改要求： 整改完成时限： 年 月 日 |  |  |  |
| 被考核单位确认 | 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 |  | 医院复核意见 | 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |