## Sheet1
序号 | 安装位置 | 名称 | 规格 | 数量 | 厂家 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 中央空调冷冻站 | 主机冷疑器安全阀 | 1.38Mpa | 4 | 上海凯特阀门制造有限公司
2 | 中央空调冷冻站 | 主机蒸发器安全阀 | 1.38Mpa | 4 | 上海凯特阀门制造有限公司
3 | 消防房泵房 | 湿式报警阀上下端压力表 | Y60-2.5Mpa | 58 | 青海华泰仪表厂
4 | 消防房泵房 | 消防管道压力表（电子式） | Y100-1.0Mpa | 2 | 上海铭曼仪表有限公司 |  |  | 于现有消防系统进行通信对接
5 | 消防房泵房 | 消防泵房压力真空表 | Y60-1.0Mpa | 5 | 上海铭曼仪表有限公司
6 | 二次供水泵房 | 水泵房远传压力表 | Y60-1.6Mpa | 2 | 上海仪川仪表厂
7 | 中央空调冷冻站 | 冷冻机房压力表 | Y60-1.6Mpa | 20 | 红旗仪表有限公司
8 | 中央空调锅炉房 | 锅炉房压力表 | Y60-1.6Mpa | 22 | 红旗仪表有限公司
医气系统安全阀、压力表备用清单
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 安装部位
1 | 氧气压力表 | Y150 径向 0-1.6Mpa | 布莱迪 | 2 | 只 |  |  | 液氧罐上
2 | 不锈钢低温安全阀 | DN10 0.88Mpa 全启式 | 艾迈斯 | 2 | 只 |  |  | 液氧罐上
3 | 不锈钢低温安全阀 | DN25 0.84Mpa 全启式 | 艾迈斯 | 4 | 只 |  |  | 液氧罐上
4 | 不锈钢低温安全阀 | DN20 0.80Mpa 全启式 | 艾迈斯 | 4 | 只 |  |  | 液氧站减压装置和管路上
5 | 黄铜低温安全阀 | DN8（NPT 1/4 ）0.80Mpa 全启式 | 艾迈斯 | 2 | 只 |  |  | 液氧站减压装置
6 | 不锈钢氧气压力表 | Y100（NPT 1/4 ） 径向 0-1.6Mpa | 无锡凯丰 | 2 | 只 |  |  | 新增减压装置
7 | 氧气压力表 | Y100 径向 0-1.6Mpa | 红旗 | 2 | 只 |  |  | 原始减压装置
8 | 氧气压力表 | Y100 径向 0-1.6Mpa | 红旗 | 1 | 只 |  |  | 汇流排间分气缸
9 | 不锈钢氧气压力表 | Y60 轴向 0-1.6Mpa | 圣迪 | 1 | 只 |  |  | 汇流排控制箱
10 | 不锈钢氧气压力表 | Y60 轴向 0-25Mpa | 圣迪 | 3 | 只 |  |  | 汇流排控制箱
11 | 安全阀堵头 | DN32 | 国优 | 2 | 只 |  |  | 负压吸引机房
12 | 压力表堵头 | M20 | 国优 | 1 | 只 |  |  | 负压吸引机房
13 | 真空压力表 | Y100 径向 0--0.1Mpa | 红旗 | 1 | 只 |  |  | 负压吸引机房分气缸
14 | 真空压力表 | Y100 轴向 0--0.1Mpa | 红旗 | 2 | 只 |  |  | 负压吸引机房分气缸
15 | 不锈钢空气压力表 | Y60 轴向 0-1.6Mpa | 圣迪 | 2 | 只 |  |  | 压缩空气机房
16 | 黄铜安全阀 | DN8 0.9Mpa 全启式 | 燕峰 | 3 | 只 |  |  | 压缩空气机房
17 | 空气压力表 | Y100 轴向 0-2.5Mpa | 红旗 | 2 | 只 |  |  | 压缩空气机房
18 | 不锈钢安全阀 | DN20 0.80Mpa 全启式 | 永一 | 1 | 只 |  |  | 压缩空气机房分气缸上
19 | 空气压力表 | Y100 轴向 0-1.6Mpa | 红旗 | 1 | 只 |  |  | 压缩空气机房分气缸上
20 | 不锈钢安全阀 | DN15 0.80Mpa 全启式 | 永一 | 2 | 只 |  |  | 压缩空气机房储气罐上
21 | 低温截止阀 | DN32 PN40 | 艾迈斯 | 2 | 只 |  |  | 液氧站
22 | 氧气压力表 | Y100 轴向 0-2.5Mpa | 红旗 | 14 | 只 |  |  | 14台氧气二级箱前级
23 | 氧气压力表 | Y100 轴向 0-1.6Mpa | 红旗 | 14 | 只 |  |  | 14台氧气二级箱后级
24 | 压力表 | Y100 轴向 0-2.5Mpa | 红旗 | 4 | 只 |  |  | 4台空气二级箱前级
25 | 压力表 | Y100 轴向 0-1.6Mpa | 红旗 | 4 | 只 |  |  | 4台空气二级箱后级
26 | 压力表 | Y50 轴向 0-25bar | 昆山亚仪 | 1 | 只 |  |  | 二氧化碳汇流排出口
27 | 压力表 | Y50 轴向 0-300bar | 昆山亚仪 | 2 | 只 |  |  | 二氧化碳汇流排左右高压